# Краска Огнезащитная "Терма Люкс"

Огнезащитная терморасширяющаяся краска «Терма люкс» представляет собой тонкослойную вспучивающуюся систему.

При высокой температуре краска образует теплоизолирующую пену, обеспечивающую эффективную защиту стальных строительных конструкций. Краска белого цвета, готова к использованию, имеет эстетичный внешний вид (декоративной отделки). Допускается колеровка краски в светлые пастельные тона.

Область применения огнезащитной краски:

Краска «Терма Люкс» предназначена для повышения предела огнестойкости стальных строительных конструкций от 15 до 120 минут в зависимости от толщины сухого слоя краски и приведенной толщины металла, на всех видах объектов гражданского и промышленного строительства, эксплуатирующихся внутри и снаружи зданий и сооружений с относительной влажностью воздуха не больше 80%.

Огнезащитное покрытие соответствует требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ № 123 от 22.07.2008), ГОСТ Р 53295-2009.

Толщина покрытия и расход краски

| Огнезащитная эффективность по ГОСТ Р 53292-09, мин | Приведенная толщина металла, мм | Толщина сухого слоя, мм | Расход на 1 кв.м, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 группа (R30) | 3,4 | 0,45 | 0,74 |
| 5 группа (R45) | 3,4 | 0,74 | 1,21 |
|  | 7,2 | 0,45 | 0,74 |
| 4 группа (R60) | 3,4 | 1,19 | 1,95 |
|  | 5,8 | 0,92 | 1,51 |
| 3 группа (R90) | 4,1 | 1,75 | 2,87 |
|  | 5,8 | 1,50 | 2,46 |
|  | 7,2 | 1,42 | 2,33 |
| 2 группа (R120) | 7,2 | 1,95 | 3,20 |